## 설계사 미팅 Q&A
설계사(A/E) 킥오프 미팅 Q&A — Arte Kids Park @ The Streets at SouthGlenn (구 Best Buy)
킥오프 미팅용 질문지 · 건축·구조·전기·기계·배관·소방·피난·접근성 통합 검토(full report) 논의 ¦ 핵심: As-built 부재 → 실측 기반 '현황 도면' 확보 ¦ C그룹은 '추후 상세 검토 요청 + 파악 불가 항목 표시' 요망 ¦ 2026.08.25
그룹 | No | 질문 (한국어) | Question (English) | 목적 | 확인 포인트 | 비고
A. 업무 범위·산출물·팀·일정 | 1 | 이번 검토에 포함되는 분야는 무엇인가요? 빠지는 분야가 있나요? (건축·구조·전기·기계(HVAC)·배관·소방·피난/코드·접근성(ADA)·에너지코드) | Which disciplines does your review cover — architectural, structural, electrical, mechanical (HVAC), plumbing, fire protection, life-safety/code, accessibility (ADA), and energy code? Is anything excluded or subcontracted? | 통합 검토(full report) 범위 확정 | 9개 분야 전부 한 팀이 커버하는지, 별도 하청·추가비 분야 유무
A. 업무 범위·산출물·팀·일정 | 2 | 산출물(deliverable)은 무엇인가요? 서술형 보고서만인가요, 아니면 현황 도면도 포함되나요? 파일 형식은요? (PDF / CAD / Revit-BIM) | What are the deliverables — a narrative report only, or also measured existing-conditions drawings? In what file formats (PDF / CAD / Revit-BIM)? | As-built이 없으므로 '업데이트된 현황 도면' 포함 여부가 핵심 | CAD/BIM으로 받으면 후속 설계에 재사용 가능 | B그룹과 직접 연결 — 반드시 문서로 확정
A. 업무 범위·산출물·팀·일정 | 3 | 이 검토가 후속 인허가·설계(permit / CD set)로 이어질 수 있나요? 동일 팀이 연속 진행 가능한가요? 각 분야 담당이 콜로라도 PE(면허 엔지니어)인가요? 소통 창구(PM)는 단일인가요? | Can this due-diligence phase roll into the subsequent permitting and construction-document design with the same team? Are the discipline leads licensed PEs in Colorado, and is there a single project-manager point of contact? | 한 팀 연속 진행 시 정보 인계 손실↓, 책임·소통 명확 | 검토→설계 전환 조건, PE 면허·PM 단일 창구 체계 | 이전 25·26번 통합
A. 업무 범위·산출물·팀·일정 | 4 | 이번 과업의 성격을 맞추고 싶습니다. ① ASTM E2018 PCA(Property Condition Assessment)는 부동산 거래 시 건물의 현 상태·수선비용을 표준 절차로 '실사'하는 보고서로 현 상태 파악이 목적이고, ② 리뉴얼(용도변경) 설계 목적의 심층 타당성 검토는 우리가 하려는 키즈파크로 바꾸기 위해 무엇을 고쳐야 하는지, 설계·인허가로 이어지는 것을 전제로 더 깊이 보는 검토입니다. 이번 건은 어느 쪽이며, 둘은 어떻게 다른가요? | We'd like to align on the nature of this engagement. Is it closer to (1) an ASTM E2018 Property Condition Assessment — a standardized due-diligence report on the building's current condition and repair costs — or (2) a deeper feasibility review aimed at our change-of-use (kids park) renovation, examining what must be modified and feeding directly into design and permitting? Which is this, and how do the two differ in scope and depth? | 과업 깊이·목적 정렬 (우리는 단순 실사가 아닌 용도변경 설계 실행이 목적) | '현 상태 서술'에 그치는지 vs '설계·인허가로 이어지는 실행형'인지
A. 업무 범위·산출물·팀·일정 | 5 | 리포트 소요기간은 얼마나 걸리나요? 현장조사 일정은 어떻게 잡나요? (매장 운영 중 vs 공실 상태) | What is the typical report turnaround, and how would the site survey be scheduled (occupied store vs vacant)? | 전체 일정·현장 접근 조율 | 운영 중 접근 제약, 재방문 필요성
A. 업무 범위·산출물·팀·일정 | 6 | 산출물(리포트·도면)을 관청 인허가 제출에 그대로 활용할 수 있나요? 즉, 담당 PE 날인이 들어가 제출용 도서로 쓸 수 있는지, 그리고 전문가 배상책임(E&O) 보험이 있는지요? | Can the deliverables (report / drawings) be used directly for permit submittal to the city — i.e., are they PE-stamped and suitable as submittal documents — and do you carry professional liability (E&O) insurance? | 산출물의 법적 효력·재사용성 확인 (별도 도면 재작성 방지) | PE 날인 여부, 제출 도서 전환 조건, E&O 보험 | 이전 27번 명확화 — '인허가 제출 활용' = 산출물을 관청 제출용으로 쓸 수 있는가
A. 업무 범위·산출물·팀·일정 | 7 | 놀이기구(트램펄린·클라이밍·로프 등)를 전담하는 담당자나 협력사가 팀에 있나요? 기본설계 단계에서 놀이기구 업체와 유연하게 소통하기 위함입니다. | Do you have a dedicated staff member or partner firm for play / amusement equipment (trampoline, climbing, ropes course, etc.)? We want a flexible line of communication with the equipment vendors during schematic design. | 기본설계 단계 놀이기구 협의 창구 확보 | 놀이기구 구조·인증·설치 전담 여부 | 신규 추가
B. 현황 파악 (As-built 부재 대응) · 핵심 | 8 | 우리는 2008년 건축 도면은 보유하고 있지만, as-built(준공) 도면은 없을 확률이 높습니다. 이런 상황에서도 프로젝트를 진행해 본 경험이 있나요? 현황은 어떤 방법으로 파악하나요? (현장 실측 / 레이저 스캔·포인트클라우드 / 천장 선택 개방 / 배관 CCTV) | We have the 2008 architectural drawings, but as-built drawings are likely unavailable. Have you handled projects under these conditions before? How would you establish existing conditions — field survey, laser scanning / point cloud, selective ceiling access, pipe (CCTV) camera? | as-built 부재는 흔한 상황 — 대응 경험·방법론 확인 | 조사 방법·정밀도, 비파괴/파괴 범위 | 이전 5번 재작성
B. 현황 파악 (As-built 부재 대응) · 핵심 | 9 | 현장 실측을 바탕으로 '업데이트된 현황 도면(existing-conditions drawings)'을 만들어 주나요? 그 도면이 산출물에 포함되나요? | Will you produce updated existing-conditions drawings from the field survey, and are those drawings included in the deliverable? | 이후 모든 조닝·설계·인허가의 baseline — 가장 중요한 질문 | 현황 도면 포함 여부를 반드시 문서로 확정
B. 현황 파악 (As-built 부재 대응) · 핵심 | 10 | 기존 2008 Best Buy 인허가 도서(CEN0800595, 58장)와 우리가 그 도서를 판독·정리한 자료(이 문서/HTML)를 baseline으로 활용할 수 있나요? 우리가 판독한 내용을 현장과 대조해 검증해 줄 수 있나요? | Can the 2008 Best Buy permit set (CEN0800595, 58 sheets) and our own read-out of it (this document set) serve as a baseline? Can you verify our findings against field conditions? | 우리 분석을 재활용해 조사 범위·비용 절감 | 제공 자료의 활용 가능성, 현장 대조 검증 방식 | 이전 28번(우리 제공 자료) 통합
B. 현황 파악 (As-built 부재 대응) · 핵심 | 11 | 실측은 어디까지 하나요 — 벽·천장 뒤의 배관·덕트·배선까지 확인하나요? 제한은 무엇인가요? (파괴검사 범위, 운영 중 매장 제약) | How deep does the survey go — behind walls and ceilings for piping, ductwork, and wiring? What are the limits (destructive testing, occupied-store constraints)? | 숨은 설비 확인 범위·추가 조사 트리거 파악 | 접근 협조 필요 범위, 파괴검사 조건
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 12 | [전기] 메인 인입이 800A(480/277V)이고 현재 접속부하가 약 87%(≈698A)입니다. 미디어·프로젝션과 상업용 주방을 추가해도 충분한가요, 아니면 승압이나 전력회사(Xcel Energy — 콜로라도의 전기·가스 공급 유틸리티) 협의가 필요한가요? | [Electrical] The main service is 800A @ 480/277V with current connected load ~87% (≈698A). Is it adequate once we add media/projection and a commercial kitchen, or is a service upgrade / coordination with Xcel Energy (Colorado's electric & gas utility) needed? | 전기 용량 = 우리 분석의 최대 리스크 | 총부하 재계산·수용률, 승압 필요성 | 추후 상세 검토 요청 · 2008 도서만으로 파악 불가한 항목은 '실측/추가자료 필요'로 표시 요망 · Xcel = 콜로라도 지역 전력·가스 공급사
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 13 | [전기] 전기실이 2곳입니다(RM109 = MDP 주 전기실 / RM104 = DP2 2차). 변압기 T-1(≈105% 부하)·T-2·T-3을 재사용할 수 있나요, 아니면 증설이 필요한가요? | [Electrical] There are two electrical rooms (RM109 = main MDP / RM104 = DP2 secondary). Can transformers T-1 (~105% loaded), T-2, and T-3 be reused, or do they need upsizing? | 상류 전기 인프라 재사용/교체 판정 | 변압기 여유·교체 필요성 | 추후 상세 검토 요청 · 2008 도서만으로 파악 불가한 항목은 '실측/추가자료 필요'로 표시 요망
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 14 | [공조] 기존 옥상 유닛(RTU) 10대(총 111.5톤)를 재사용할 수 있나요? 새 레이아웃에 맞춘 존 재구획(급배기)은 어떻게 하나요? 장비의 잔여 수명은요? | [HVAC] Can the ten existing rooftop units (111.5 tons total) be reused? How would air distribution be re-zoned for the new layout, and what is the remaining useful life? | 공조 재사용 여부가 예산·일정에 큰 영향 | RTU 상태·잔여수명, 존 재구획 방식 | 추후 상세 검토 요청 · 2008 도서만으로 파악 불가한 항목은 '실측/추가자료 필요'로 표시 요망
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 15 | [배관] 급수는 남서(SW), 배수는 남동(SE)입니다. 주방 그리스트랩과 화장실 증설 배관, 그리고 기존 ISC(자동차 정비베이) 바닥드레인을 주방·습식 구역에 활용할 수 있나요? | [Plumbing] Water enters at the SW, sanitary exits at the SE. For the kitchen grease interceptor, restroom expansion, and wet zones — can the existing ISC (auto-service bay) floor drains be reused? | 주방·습식 배치의 핵심 제약 (배수 위치·용량) | 기존 드레인 활용 가능성, 증설 배관 경로 | 추후 상세 검토 요청 · 2008 도서만으로 파악 불가한 항목은 '실측/추가자료 필요'로 표시 요망
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 16 | [배관/코드] 화장실(위생기구) 증설 기준이 궁금합니다. 기존 매장(Best Buy = 판매시설 M)과 Arte Kids Park(집회시설 A-3)는 산정 기준이 다를 것으로 예상됩니다 — 판매시설은 대략 '변기 1개당 500명', 집회시설은 자료에 따라 '여성 변기 1개당 65명' 등으로 수치가 상이합니다(2021 IPC Table 403.1). 우리 용도·수용인원에 어떤 항목·수치를 적용해 위생기구가 몇 개 필요한지 확정해 주실 수 있나요? | [Plumbing/Code] We need the required plumbing-fixture counts. The existing store (Best Buy = Mercantile 'M') and Arte Kids Park (Assembly 'A-3') use different ratios — Mercantile is roughly one water closet per 500, while Assembly figures vary by subcategory (e.g., ~1 female water closet per 65) per 2021 IPC Table 403.1. Which category and ratios apply to our use and occupant load, and how many fixtures are required? | 위생기구 수량이 화장실 면적·배치를 좌우 (용도변경 시 대폭 증가 가능) | 적용 코드·항목(2021 IPC Table 403.1)과 산정 근거 | 신규 추가 · 출처: 2021 IPC Table 403.1 (M=1/500, A-3 세부항목별 상이) — 정확 적용 항목 확정 필요
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 17 | [소방] 건물 전관에 스프링클러가 설치되어 있습니다. 칸막이·놀이구조물(IBC §424) 하부의 헤드 보강, 인입관/펌프 용량은 어떻게 되나요? 기존 스프링클러 설계도서는 어디서 확보하나요? | [Fire protection] The building is fully sprinklered. How are head additions handled below partitions and play structures (obstruction, IBC §424), and what is the incoming main / pump capacity? Where can the existing sprinkler design documents be obtained? | 벽·구조물 추가 시 헤드 재설계 (NFPA 13) | 헤드 보강 범위, 인입·펌프 여유, 기존 도서 확보 경로 | 추후 상세 검토 요청 · 2008 도서만으로 파악 불가한 항목은 '실측/추가자료 필요'로 표시 요망
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 18 | [소방] 화재경보의 A-3 강화(감지·시각경보 스트로브)와 비상방송(EVAC) 시스템이 필요한가요? | [Fire alarm] Are A-3 upgrades (detection, visual notification / strobes) and a voice evacuation (EVAC) system required? | 비상방송 유무가 복도폭·피난 계산에 영향 | A-3 경보 요건, EVAC 필요 여부 | 추후 상세 검토 요청 · 2008 도서만으로 파악 불가한 항목은 '실측/추가자료 필요'로 표시 요망
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 19 | [피난/코드] M→A-3 용도변경으로 수용인원 계수(운동실 4.65 vs 집회 1.39 ㎡/인)를 관청과 어떻게 협의하나요? 복도 2,200mm, 비상구 5개소, 여행거리, 막다른 복도 판정은요? | [Life-safety/code] With the M→A-3 change of occupancy, how do you negotiate the occupant-load factor (gym 4.65 vs assembly 1.39 m²/occ) with the AHJ? What about 2,200 mm corridors, 5 exits, travel distance, and dead-end limits? | 수용인원 840명 vs 1,840명 판정이 프로젝트 전체 좌우 | 계수 협의 전략, 피난 요소 적합성 | 추후 상세 검토 요청 · 2008 도서만으로 파악 불가한 항목은 '실측/추가자료 필요'로 표시 요망
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 20 | [접근성 ADA] 화장실, 문 유효폭(≥813mm / 32인치), 접근로, 카운터 높이가 ADA / ICC A117.1에 적합한가요? | [Accessibility] Do restrooms, door clear width (≥32"), accessible route, and counter heights comply with ADA / ICC A117.1? | 용도변경 시 접근성 상향 트리거 확인 | 개선 필요 항목·범위 | 추후 상세 검토 요청 · 2008 도서만으로 파악 불가한 항목은 '실측/추가자료 필요'로 표시 요망
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 21 | [구조] 트램펄린, 클라이밍(IBC §424), 2층 놀이구조물의 하중, 천장/지붕 지지, 내진 정착은 어떻게 검토하나요? | [Structural] How would you review loads for trampolines, climbing (IBC §424), and multi-level play structures, plus ceiling / roof support and seismic anchoring? | 대형 놀이구조물 도입 시 구조 검토 필수 | 하중 여유, 보강·정착 필요성 | 추후 상세 검토 요청 · 2008 도서만으로 파악 불가한 항목은 '실측/추가자료 필요'로 표시 요망
C. 분야별 검토 요청 (추후 상세 검토·파악 불가 항목 표시) | 22 | [에너지코드] 2021 IECC상, 이번 개보수·용도변경 범위가 조명·외피·기계 설비 업그레이드를 유발하나요? | [Energy code] Under the 2021 IECC, does this renovation / change-of-use scope trigger lighting, envelope, or mechanical upgrades? | 용도변경·개보수 범위에 따른 코드 트리거 확인 | 업그레이드 의무 발생 항목 | 추후 상세 검토 요청 · 2008 도서만으로 파악 불가한 항목은 '실측/추가자료 필요'로 표시 요망
D. 인허가·관할 (AHJ) | 23 | 관할 관청은 Centennial 건축과 + South Metro Fire Rescue입니다. 사전협의(pre-application) 미팅을 주관해 주시나요? | The AHJs are the City of Centennial Building Dept and South Metro Fire Rescue. Will you lead a pre-application meeting with them? | 조기 관청 협의로 리스크 조기 파악 | 사전협의 주관 여부·경험
D. 인허가·관할 (AHJ) | 24 | 용도변경(Change of Occupancy)의 절차, 예상 기간, 필요 제출 도서는 무엇인가요? | What is the change-of-occupancy process, the expected timeline, and the required submittal documents? | 전체 인허가 일정 수립 | 절차 단계·기간·제출 도서 목록
D. 인허가·관할 (AHJ) | 25 | 콜로라도 놀이기구 주정부 등록(7 CCR 1101-12)은 설계사가 대행하나요, 아니면 별도 라인인가요? | Colorado's amusement-device state registration (7 CCR 1101-12) — do you handle it, or is it a separate track? | 트램펄린·로프·클라이밍은 등록 없이는 개장 불가 | 대행 여부, 별도 업체 필요성
D. 인허가·관할 (AHJ) | 26 | 배관 통합코드(2021 IPC, 주 전역 적용)와 식품영업 허가(Arapahoe County Public Health)는 별도 라인으로 안내해 주시나요? | Are statewide plumbing (2021 IPC) and food-service permitting (Arapahoe County Public Health) handled as separate tracks — can you guide us? | 주방 관련 별도 인허가 라인 파악 | 식품·배관 허가 절차·담당